## 检测结果
区市 | 水期 | 供水单位 （水厂名称） | 监测点 |  | 检测时间 | 水源分类 | 消毒方式 | 水样类型 | 一.感官性状和一般化学指标 | 色度 （铂钴色度单位）/度 | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝/（mg/L） | 铁/（mg/L） | 锰/（mg/L） | 铜/（mg/L） | 锌/（mg/L） | 氯化物/（mg/L） | 硫酸盐/（mg/L） | 溶解性总固体/（mg/L） | 总硬度/（mg/L） | 高锰酸盐指数 （以O2计）/（mg/L） | 氨（以N计）/（mg/L） | 二.毒理学指标 | 砷/（mg/L） | 镉/（mg/L） | 铬（六价）/（mg/L） | 铅/（mg/L） | 汞/（mg/L） | 氰化物/（mg/L） | 氟化物/（mg/L） | 硝酸盐 （以N计）/（mg/L） | 三氯甲烷/（mg/L） | 二氯一溴甲烷/（mg/L） | 一氯二溴甲烷/（mg/L） | 三溴甲烷 /（mg/L） | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 /（mg/L） | 三氯乙酸 /（mg/L） | 氯酸盐/（mg/L） | 三.微生物指标 | 总大肠菌群/（CFU/100ml) | 大肠埃希氏菌/（CFU/100ml) | 菌落总数/（CFU/ml) | 四.消毒剂指标 | 游离氯/（mg/L） | 五.其他 | 备注 | 五.新增风险指标 | 马拉硫磷（mg/L） | 乐果(mg/L)
莱山区 | 第三季度 | 清泉官庄水厂 | 官庄植物园 | 9 | 2025.8.11 | 深井水 | 次氯酸钠 | 二次供水 |  | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.44 | 0.014 | 0.005 | 0.022 | <0.001 | <0.005 | 60.5 | 115 | 522 | 284 | 0.9 | 0.05 |  | <0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | <0.0001 | ＜0.002 | 0.37 | 5.66 | <0.000032 | 0.00572 | 0.0101 | <0.000041 | 0.196 | 0.0008 | 0.0018 | 0.258 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 0.36 |  |  |  | ＜0.0001 | ＜0.0001
莱山区 | 第三季度 | 清泉官庄水厂 | 理工学院 | 2 | 2025.8.11 | 深井水 | 次氯酸钠 | 末梢水 |  | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.36 | 0.021 | <0.003 | 0.033 | <0.001 | <0.005 | 59.6 | 112 | 516 | 274 | 1.0 | 0.06 |  | <0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | <0.0001 | ＜0.002 | 0.39 | 4.58 | 0.00196 | 0.00416 | 0.00907 | 0.0046 | 0.239 | ＜0.0008 | 0.0020 | 0.267 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 0.16 |  |  |  | 0.0001 | ＜0.0001
莱山区 | 第三季度 | 清泉官庄水厂 | 清泉官庄水厂（出厂水） | 1 | 2025.8.11 | 深井水 | 次氯酸钠 | 出厂水 |  | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.26 | 0.010 | <0.003 | 0.075 | <0.001 | 0.015 | 62 | 119 | 530 | 291 | 1.0 | 0.06 |  | <0.001 | 0.000676 | ＜0.004 | <0.0025 | <0.0001 | ＜0.002 | 0.37 | 6.77 | 0.000798 | 0.00175 | 0.00379 | 0.00343 | 0.114 | 0.0008 | 0.0015 | 0.267 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 0.58 |  |  |  | ＜0.0001 | 0.0014
莱山区 | 第三季度 | 清泉官庄水厂 | 东沟村 | 6 | 2025.8.11 | 深井水 | 次氯酸钠 | 末梢水 |  | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.37 | 0.014 | <0.003 | 0.027 | <0.001 | <0.005 | 59.3 | 111 | 514 | 276 | 0.8 | 0.07 |  | <0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | <0.0001 | ＜0.002 | 0.41 | 4.16 | 0.00179 | 0.003687 | 0.007512 | 0.00413 | 0.208 | ＜0.0008 | ＜0.0008 | 0.261 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 0.11 |  |  |  | 0.0009 | ＜0.0001
莱山区 | 第三季度 | 清泉官庄水厂 | 莱山街道社区卫生服务中心 | 11 | 2025.8.11 | 深井水 | 次氯酸钠 | 末梢水 |  | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.32 | 0.014 | <0.003 | 0.03 | <0.001 | <0.005 | 60.3 | 114 | 524 | 279 | 0.8 | 0.06 |  | <0.001 | 0.000755 | ＜0.004 | <0.0025 | <0.0001 | ＜0.002 | 0.44 | 5.08 | 0.00129 | 0.00256 | 0.00572 | 0.00339 | 0.157 | ＜0.0008 | ＜0.0008 | 0.247 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 0.23 |  |  |  | 0.0006 | 0.0002
莱山区 | 第三季度 | 清泉官庄水厂 | 顿汉布什 | 8 | 2025.8.11 | 深井水 | 次氯酸钠 | 末梢水 |  | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.43 | 0.017 | <0.003 | 0.027 | <0.001 | 0.022 | 62.8 | 119 | 541 | 291 | 0.8 | 0.06 |  | <0.001 | 0.000803 | ＜0.004 | <0.0025 | <0.0001 | ＜0.002 | 0.39 | 6.59 | 0.00157 | 0.00443 | 0.00953 | 0.00565 | 0.252 | ＜0.0008 | 0.0019 | 0.239 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 0.07 |  |  |  | 0.0002 | ＜0.0001
莱山区 | 第三季度 | 清泉官庄水厂 | 上海滩花园 | 12 | 2025.8.11 | 深井水 | 次氯酸钠 | 末梢水 |  | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.34 | ＜0.008 | <0.003 | 0.023 | <0.001 | <0.005 | 59.4 | 111 | 514 | 274 | 1.2 | 0.07 |  | <0.001 | 0.000748 | ＜0.004 | <0.0025 | <0.0001 | ＜0.002 | 0.42 | 4.28 | 0.00166 | 0.00432 | 0.00848 | 0.0043 | 0.227 | ＜0.0008 | ＜0.0008 | 0.260 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 0.34 |  |  |  | 0.0007 | 0.0001
莱山区 | 第三季度 | 清泉官庄水厂 | 清泉官庄水厂（水源水） | 4 | 2025.8.11 | 深井水 | 次氯酸钠 | 水源水 |  | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.15 | 0.012 | <0.003 | 0.094 | <0.001 | <0.005 | 61.1 | 121 | 538 | 292 |  |  |  | <0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | <0.0001 | ＜0.002 | 0.39 | 7.02 | [7 empty] | <0.005
莱山区 | 第三季度 | 清泉官庄水厂 | 福达音响 | 7 | 2025.8.11 | 深井水 | 次氯酸钠 | 末梢水 |  | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.26 | 0.012 | 0.009 | 0.014 | <0.001 | 0.007 | 62.5 | 118 | 539 | 288 | 0.9 | 0.08 |  | <0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | <0.0001 | ＜0.002 | 0.41 | 6.25 | 0.00206 | 0.00417 | 0.00963 | 0.00615 | 0.262 | ＜0.0008 | 0.0020 | 0.273 |  | 未检出 | 未检出 | 18 |  | 0.09 |  |  |  | 0.0007 | 0.0005
莱山区 | 第三季度 | 清泉官庄水厂 | 东方海洋 | 5 | 2025.8.11 | 深井水 | 次氯酸钠 | 末梢水 |  | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.32 | 0.024 | 0.034 | 0.065 | <0.001 | 0.051 | 59.5 | 109 | 505 | 268 | 0.8 | 0.08 |  | <0.001 | 0.00075 | ＜0.004 | <0.0025 | <0.0001 | ＜0.002 | 0.41 | 3.53 | 0.00147 | 0.00362 | 0.0068 | 0.00346 | 0.188 | ＜0.0008 | 0.0010 | 0.243 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 0.1 |  |  |  | 0.0014 | ＜0.0001
莱山区 | 第三季度 | 清泉西解水厂 | 解甲庄街道社区卫生服务中心 | 10 | 2025.8.11 | 深井水 | 次氯酸钠 | 末梢水 |  | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.23 | 0.012 | <0.003 | <0.005 | <0.001 | 0.007 | 77.3 | 111 | 557 | 288 | 0.7 | 0.08 |  | <0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | <0.0001 | ＜0.002 | 0.37 | 3.3 | 0.00157 | 0.00444 | 0.01064 | 0.00621 | 0.27 | 0.0008 | 0.0018 | 0.083 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 0.42 |  |  |  | ＜0.0001 | 0.0003
莱山区 | 第三季度 | 清泉官庄水厂 | 清泉宾馆 | 3 | 2025.8.11 | 深井水 | 次氯酸钠 | 末梢水 |  | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.39 | 0.029 | <0.003 | 0.023 | <0.001 | 0.021 | 61.8 | 114 | 523 | 280 | 1.1 | 0.08 |  | <0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | <0.0001 | ＜0.002 | 0.38 | 5.12 | 0.00173 | 0.00473 | 0.00946 | 0.00593 | 0.261 | ＜0.0008 | 0.0019 | 0.261 |  | 未检出 | 未检出 | 15 |  | 0.15 |  |  |  | ＜0.0001 | 0.0002
莱山区 | 第三季度 | 宫家岛水厂 | 百伟大厦 | 13 | 2025.8.11 | 水库水 | 次氯酸钠 | 末梢水 |  | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.05 | 0.055 | 0.009 | <0.005 | <0.001 | 0.031 | 85.7 | 161 | 558 | 280 | 1.4 | 0.08 |  | <0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | <0.0001 | ＜0.002 | 0.46 | 5.23 | 0.00812 | 0.01085 | 0.0149 | 0.01065 | 0.571 | ＜0.0008 | 0.0020 | 0.108 |  | 未检出 | 未检出 | 29 |  | 0.07 |  |  |  | ＜0.0001 | 0.0002

## 填写要求
填写要求：
1. | 按照实际情况选择水源类型。
2. | 低于检出限的数值前使用小于号“＜”，不要随意使用单括号“<”等其他形式代替。
3. | 采用液氯、次氯酸钙及氯胺消毒时，三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸等检测指标不能有空缺值。溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐检测指标不填任何数值。
4. | 采用次氯酸钠消毒时，三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐等检测指标不能有空缺值。溴酸盐、亚氯酸盐检测指标不填任何数值。
5. | 采用臭氧消毒时，溴酸盐检测指标不能有空缺值。三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐检测指标不填任何数值。
6. | 采用二氧化氯消毒时，亚氯酸盐检测指标不能有空缺值。三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、溴酸盐检测指标不填任何数值。
7. | 采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时，三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐等检测指标不能有空缺值。溴酸盐检测指标不填任何数值。
8. | 当水样未检出总大肠菌群时，大肠埃希氏菌检测指标不填任何数值。
9. | 第二季度和第三季度检测水源水。
10. | 存在不符合逻辑关系的数据时及时复检。如“溶固”-“总硬度”-“氯化物”-“硫酸盐”＜0，或者消毒剂指标合格，但是菌落总数超标等。