## 检测结果
区市 | 水期 | 供水单位 （水厂名称） | 监测点 |  | 检测时间 | 水源分类 | 消毒方式 | 水样类型 | 一.感官性状和一般化学指标 | 色度 （铂钴色度单位）/度 | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝/（mg/L） | 铁/（mg/L） | 锰/（mg/L） | 铜/（mg/L） | 锌/（mg/L） | 氯化物/（mg/L） | 硫酸盐/（mg/L） | 溶解性总固体/（mg/L） | 总硬度/（mg/L） | 高锰酸盐指数 （以O2计）/（mg/L） | 氨（以N计）/（mg/L） | 二.毒理学指标 | 砷/（mg/L） | 镉/（mg/L） | 铬（六价）/（mg/L） | 铅/（mg/L） | 汞/（mg/L） | 氰化物/（mg/L） | 氟化物/（mg/L） | 硝酸盐 （以N计）/（mg/L） | 氯酸盐/（mg/L） | 三氯甲烷/（mg/L） | 二氯一溴甲烷/（mg/L） | 一氯二溴甲烷/（mg/L） | 三溴甲烷 /（mg/L） | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 /（mg/L） | 三氯乙酸 /（mg/L） | 三.微生物指标 | 总大肠菌群/（CFU/100ml) | 大肠埃希氏菌/（CFU/100ml) | 菌落总数/（CFU/ml) | 四.消毒剂指标 | 游离氯/（mg/L） | 五.其他 | 备注 | 五.新增风险指标 | 马拉硫磷(mg/L) | 乐果(mg/L)
莱山区 | 第四季度 | 清泉官庄水厂 | 清泉宾馆 | 3 | 2025.11.4 | 深井水 | 次氯酸钠 | 末梢水 |  | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.38 | 0.013 | <0.003 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | 62.8 | 138 | 505 | 296 | 0.66 | 0.03 |  | <0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | <0.0001 | ＜0.002 | 0.47 | 8.08 | 0.125 | 0.00150 | 0.00375 | 0.0137 | 0.00871 | 0.311 | 0.0008 | 0.0063 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 0.14 |  |  |  | ＜0.0001 | 0.0002
莱山区 | 第四季度 | 清泉官庄水厂 | 官庄植物园 | 9 | 2025.11.4 | 深井水 | 次氯酸钠 | 二次供水 |  | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.45 | 0.011 | <0.003 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | 59.5 | 129 | 482 | 281 | 0.93 | 0.04 |  | <0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | 0.0002 | ＜0.002 | 0.52 | 8.31 | 0.092 | 0.00196 | 0.00447 | 0.00834 | 0.00455 | 0.236 | 0.0013 | 0.0008 |  | 未检出 | 未检出 | 5 |  | 0.37 |  |  |  | ＜0.0001 | 0.0003
莱山区 | 第四季度 | 清泉官庄水厂 | 清泉官庄水厂（出厂水） | 1 | 2025.11.4 | 深井水 | 次氯酸钠 | 出厂水 |  | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.36 | 0.010 | <0.003 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | 49.5 | 111 | 497 | 302 | 0.84 | 0.04 |  | <0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | 0.0002 | ＜0.002 | 0.41 | 8.51 | 0.107 | 0.00057 | 0.00173 | 0.00353 | 0.00243 | 0.098 | 0.0014 | 0.0084 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 0.51 |  |  |  | ＜0.0001 | 0.0001
莱山区 | 第四季度 | 清泉官庄水厂 | 理工学院 | 2 | 2025.11.4 | 深井水 | 次氯酸钠 | 末梢水 |  | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.34 | 0.012 | <0.003 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | 51.5 | 113 | 504 | 296 | 0.82 | 0.06 |  | <0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | <0.0001 | ＜0.002 | 0.49 | 9.20 | 0.106 | 0.00171 | 0.00480 | 0.00988 | 0.00586 | 0.266 | 0.0010 | ＜0.0008 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 0.16 |  |  |  | ＜0.0001 | 0.0002
莱山区 | 第四季度 | 清泉官庄水厂 | 上海滩花园 | 12 | 2025.11.4 | 深井水 | 次氯酸钠 | 末梢水 |  | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.31 | 0.009 | <0.003 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | 59.0 | 126 | 486 | 284 | 0.49 | 0.06 |  | <0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | 0.0001 | ＜0.002 | 0.65 | 7.96 | 0.083 | 0.00200 | 0.00482 | 0.00902 | 0.00488 | 0.253 | 0.0011 | 0.0078 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 0.17 |  |  |  | ＜0.0001 | 0.0003
莱山区 | 第四季度 | 清泉西解水厂 | 解甲庄街道社区卫生服务中心 | 10 | 2025.11.4 | 深井水 | 次氯酸钠 | 末梢水 |  | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.22 | 0.018 | <0.003 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | 80.8 | 126 | 549 | 320 | 0.92 | 0.04 |  | <0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | <0.0001 | ＜0.002 | 0.34 | 7.33 | <0.005 | 0.00118 | 0.00304 | 0.00752 | 0.00535 | 0.199 | 0.0019 | 0.0085 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 0.21 |  |  |  | ＜0.0001 | ＜0.0001
莱山区 | 第四季度 | 清泉官庄水厂 | 莱山街道社区卫生服务中心 | 11 | 2025.11.4 | 深井水 | 次氯酸钠 | 末梢水 |  | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.34 | 0.012 | <0.003 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | 58.8 | 129 | 495 | 290 | 0.96 | 0.05 |  | <0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | <0.0001 | ＜0.002 | 0.76 | 7.83 | 0.111 | 0.00203 | 0.00466 | 0.00807 | 0.00442 | 0.236 | 0.0012 | 0.0082 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 0.28 |  |  |  | ＜0.0001 | 0.0004
莱山区 | 第四季度 | 清泉官庄水厂 | 东沟村 | 6 | 2025.11.4 | 深井水 | 次氯酸钠 | 末梢水 |  | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.38 | 0.010 | <0.003 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | 58.4 | 125 | 479 | 286 | 1.05 | 0.06 |  | <0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | 0.0004 | ＜0.002 | 0.52 | 7.89 | 0.118 | 0.00160 | 0.00494 | 0.00977 | 0.00541 | 0.261 | 0.0012 | ＜0.0008 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 0.33 |  |  |  | ＜0.0001 | 0.0006
莱山区 | 第四季度 | 清泉官庄水厂 | 福达音响 | 7 | 2025.11.4 | 深井水 | 次氯酸钠 | 末梢水 |  | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.34 | 0.011 | <0.003 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | 58.1 | 124 | 496 | 284 | 1.04 | 0.05 |  | <0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | 0.0003 | ＜0.002 | 0.56 | 7.62 | 0.129 | 0.00355 | 0.008 | 0.0131 | 0.00654 | 0.389 | 0.0009 | 0.0075 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 0.24 |  |  |  | ＜0.0001 | 0.0001
莱山区 | 第四季度 | 清泉官庄水厂 | 东方海洋 | 5 | 2025.11.4 | 深井水 | 次氯酸钠 | 末梢水 |  | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.33 | 0.014 | <0.003 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | 49.7 | 109 | 511 | 284 | 0.81 | 0.05 |  | <0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | <0.0001 | ＜0.002 | 0.39 | 8.93 | 0.098 | 0.00279 | 0.00706 | 0.0129 | 0.00717 | 0.364 | 0.0009 | ＜0.0008 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 0.27 |  |  |  | ＜0.0001 | 0.0002
莱山区 | 第四季度 | 清泉官庄水厂 | 顿汉布什 | 8 | 2025.11.4 | 深井水 | 次氯酸钠 | 末梢水 |  | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.55 | 0.016 | <0.003 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | 58.6 | 126 | 493 | 299 | 0.60 | 0.08 |  | <0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | <0.0001 | ＜0.002 | 0.47 | 8.25 | 0.096 | 0.00409 | 0.00943 | 0.0154 | 0.00798 | 0.459 | ＜0.0008 | ＜0.0008 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 0.19 |  |  |  | ＜0.0001 | 0.0003
莱山区 | 第四季度 | 宫家岛水厂 | 百伟大厦 | 13 | 2025.11.4 | 水库水 | 次氯酸钠 | 末梢水 |  | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.86 | 0.044 | <0.003 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | 45.6 | 107 | 425 | 244 | 1.72 | 0.09 |  | <0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | <0.0001 | ＜0.002 | 0.58 | 8.55 | 0.066 | 0.0299 | 0.0130 | 0.00158 | <0.000041 | 0.732 | 0.0024 | 0.0112 |  | 未检出 | 未检出 | 3 |  | 0.09 |  |  |  | 0.0003 | 0.0003

## 填写要求
填写要求：
1. | 按照实际情况选择水源类型。
2. | 低于检出限的数值前使用小于号“＜”，不要随意使用单括号“<”等其他形式代替。
3. | 采用液氯、次氯酸钙及氯胺消毒时，三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸等检测指标不能有空缺值。溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐检测指标不填任何数值。
4. | 采用次氯酸钠消毒时，三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐等检测指标不能有空缺值。溴酸盐、亚氯酸盐检测指标不填任何数值。
5. | 采用臭氧消毒时，溴酸盐检测指标不能有空缺值。三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐检测指标不填任何数值。
6. | 采用二氧化氯消毒时，亚氯酸盐检测指标不能有空缺值。三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、溴酸盐检测指标不填任何数值。
7. | 采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时，三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐等检测指标不能有空缺值。溴酸盐检测指标不填任何数值。
8. | 当水样未检出总大肠菌群时，大肠埃希氏菌检测指标不填任何数值。
9. | 第二季度和第三季度检测水源水。
10. | 存在不符合逻辑关系的数据时及时复检。如“溶固”-“总硬度”-“氯化物”-“硫酸盐”＜0，或者消毒剂指标合格，但是菌落总数超标等。